Техническое задание

на выполнение работ по модернизации структурированной кабельной сети

Чорсу АКБ «Капиталбанк»

Объект закупки: выполнение работ по реконструкции структурированной кабельной сети.

Место выполнения работ: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Самарканд-Дарвоза, 13

Сроки выполнения работ: в течении 30 календарных дней с даты заключения Договора.

1. Общие сведения.

Реконструкция СКС должна включать в себя: строительство, в соответствии с техническим заданием, кабельной сети для передачи информации, базирующейся на концепции построения структурированных кабельных систем (СКС).

Предполагается выполнение следующих этапов строительства СКС:

- разработка рабочей документации;

- поставка на объект оборудования и материалов;

- проведение монтажных работ;

- проведение измерений;

Используемые технические решения должны соответствовать основным требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Узбекистан и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Установленное оборудование и материалы не должно производить вредного влияния на окружающую среду.

2. Характеристика объекта

Чорсу филиал АКБ «Капиталбанк» (далее – Чорсу) расположен по адресу: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Самарканд-Дарвоза, 13. Схема объекта предоставляется Заказчиком.

3. Структурированная кабельная система (СКС)

3.1 Общие технические требования.

Монтаж СКС проводится в помещениях здания, представленного на плане.

Создаваемая новая СКС должна охватывать все необходимые помещения, быть реализована как кабельная система с централизованной архитектурой, построенной по топологии «звезда» с центром коммутации, расположенным в отдельном помещении (серверная) и состоять из следующих подсистем:

- горизонтальная подсистема;

- подсистема рабочего места;

- подсистема телекоммуникационного помещения.

Создаваемая СКС должна обеспечивать работу локальной вычислительной сети (ЛВС) Чорсу и обеспечивать физическую среду передачи данных ЛВС со скорость не менее 1000 Мб/с. СКС должна базироваться на единой информационной кабельной системе с целью обеспечения возможности развития СКС, модернизации оборудования и совместимости с самыми новыми разработками в области информационных технологий. Номенклатура материалов и комплектующих СКС должна полностью соответствовать требованиям действующих международных стандартов.

СКС должна являться законченным техническим решением, строиться по технологии структурированных кабельных систем в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта на кабельные системы ISO/IEC 11801 (Ed.2:2002).

Создаваемая СКС должна соответствовать требованиям стандартов ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801 (2002), быть построенной на компонентах категории CABLE CAT 5e.

Спецификация по оборудованию и материалу (Во вложении к настоящему Техническому заданию).

3.2 Горизонтальная подсистема (подсистема кабелепроводов).

Горизонтальная подсистема начинается от кроссовой панели в телекоммуникационном шкафу и заканчивается телекоммуникационной розеткой на рабочем месте.

Система кабелепроводов (кабель-каналы, короба, лотки, гофрированные трубы и т.д.) должна обеспечивать непрерывные пути прокладки кабелей СКС между всеми элементами инфраструктуры и строиться с учетом расположения кроссового и оконечного оборудования.

Магистральные трассы системы кабелепроводов должны преимущественно быть созданы в коридорах над подвесными потолками или под фальшь-полами и в существующих нишах стен.

Система кабелепроводов СКС в части магистральных, вертикальных и горизонтальных трасс должна быть разнесена (не менее 200 мм) от существующих трасс сети электропитания.

Для проектируемой СКС, в коридорах, за подвесным потолком, в качестве кабелепроводов допускается использовать металлические, проволочные лотки.

Для перехода кабельных трасс от металлических лотков в коридорах к кабель-каналам в помещениях, использовать гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ пластиката.

В помещениях, до рабочих мест, система кабелепроводов должна быть выполнена по стенам или полу, в кабель-каналах из самозатухающих, полимерных материалов.

Элементы кабелепроводов должны учитывать перспективу развития СКС в объёме не менее 20% по ёмкости кабельных трасс, в т.ч. для металлических лотков.

Проходы в стенах/перекрытиях должны обеспечивать огнестойкость не менее огнестойкости стен/перекрытий. В частности, для проходов в кирпичных стенах или ж/б перекрытиях, в перегородках из гипсокартонного листа, допускается использовать кабель-каналы или трубы из самозатухающих ПВХ материалов с заполнением пространства мастикой МГП.

После монтажа конструкций в трассах не должно быть острых краев, способных контактировать с кабелем.

В телекоммуникационном шкафу и в местах установки дисплеев электронной очереди предусмотреть запас кабеля не менее 3.0 м.

3.3 Подсистема рабочего места.

Рабочее место служит интерфейсом между горизонтальной кабельной подсистемой, заканчивающейся телекоммуникационной розеткой, и оборудованием конечного пользователя. Элементы фурнитуры розеток СКС (рамки, лицевые панели, подрозетники, лючки и т.д.) должны предусматривать установку в кабель-канал и иметь штатное крепление в него.

СКС должна охватывать все рабочие помещения, в которых устанавливается оборудование локальной вычислительной сети и обеспечить подключение рабочих мест Кабель-каналы и элементы фурнитуры розеток на рабочих местах должны, по возможности, быть от одного производителя.

Качественные, и иные характеристики материалов, используемых при выполнении работ должны быть описаны Исполнителем в Приложении №2 к Техническому заданию.

Окончательный перечень помещений, количество и расположение рабочих мест СКС в помещениях уточнить на этапе проектирования.

3.4 Подсистема телекоммуникационного помещения.

В телекоммуникационном помещении (помещение серверной) предусмотреть место расположения шкафа сетевой напольный 42U 800х1000мм перфорированная или стекло передняя дверь, задняя металлическая (ТШ).

Расположение ТШ должно обеспечивать свободный доступ к нему специалистов для проведения регламентных работ с фронтальной, тыльной и боковых сторон шкафа (с учетом открытия дверей).

В ТШ предусмотреть необходимое количество пассивного коммутационного оборудования СКС (коммутационные панели, кабельные органайзеры и др.)

Для коммутации активного сетевого оборудования с коммутационными панелями в подсистеме телекоммуникационного помещения, а также для коммутации серверов, ПК АРМ, сетевых принтеров и т.д. с телекоммуникационными розетками в подсистеме рабочего места предусмотреть медные коммуникационные шнуры RJ45-RJ45 в количестве, обеспечивающим функционирование всего устанавливаемого оборудования и рабочих мест.

После монтажа коммутационных, кроссовых панелей и вспомогательного оборудования в ТШ должен оставаться 30% резерв установочного пространства, для последующей установки необходимого активного сетевого оборудования, источника бесперебойного электропитания (ИБП), оборудования для телефонии и др.

3.5 Требования к документации.

По результатам проектирования должна быть разработана и передана Заказчику рабочая документация.

Рабочая документация должна содержать следующие разделы:

      - общие данные;

      - структурные схемы СКС;

      - поэтажные планы здания с обозначением кабельных трасс, размещением рабочих мест и телекоммуникационных шкафов;

      - размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах;

      - кабельный журнал;

      - спецификация материалов.

3.6 Требования по эксплуатации и удобству обслуживания.

Все элементы СКС должны быть промаркированы для быстрой и удобной идентификации. Требования к маркировке кабельных соединений:

      - выполнить маркировку всех розеток, кабелей, патч-панелей, шкафов;

      - маркировка элементов кабельных соединений должна находиться в доступном для наблюдения месте и позволять идентифицировать все элементы согласно документации.

Перед вводом СКС в эксплуатацию, должны быть проведены электрические измерения параметров медных кабельных линий (тестирование), с оформлением протоколов измерений на предмет соответствия стандарту ISO/IEC 11801 (2002) на категорию 5Е/класс D.

По окончании строительно-монтажных работ Подрядчик передает Заказчику Исполнительную документацию, которая отображает фактическое выполнение работ и включает протоколы электрических измерений параметров кабельных линий.

4. Этапы выполнения работ

Работы включают в себя:

- разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации на СКС;

- монтаж СКС.

5. Требования к безопасности работ

В процессе выполнения работ должны быть соблюдены нормы и правила, принятые на территории Республики Узбекистан.

Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требования нормативно-технических документов по пожаростойкости и пожаробезопасности.

6. Требования к срокам и объему гарантийного обслуживания

Срок гарантии на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантийное обслуживание включает замену оборудования, в случае выхода из строя по вине Исполнителя;

В период гарантийного обслуживания неисправное оборудование передается Исполнителю по адресу размещения учреждения, эксплуатирующего данное оборудование для проведения ремонта, после чего всю ответственность за их сохранность и техническое состояние несет Исполнитель до момента возврата, отремонтированного оборудования Заказчику. На период проведения ремонтных работ Исполнитель предоставляет аналогичное оборудование. На оборудование, переданное взамен неисправного, распространяются все условия по гарантийному обслуживанию оборудования. Срок выполнения ремонтных работ не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента передачи оборудования Исполнителю.